# checkPLC — PLC IO 通检

面向车间质检的 S7-1200/1500 控制柜 IO 通道通检工具。用浏览器配合 PLC 通检程序，检测 DI / DQ / AI / AQ 是否正常，无需制作 WinCC 画面。

| 通道 | 你做什么 | 界面反馈 |
| --- | --- | --- |
| DI | 端子加 24V | 大字通道号 + 语音「通道十二」 |
| AI | 端子加电流 | 通道与毫安值 + 语音「通道一，四毫安」 |
| DQ | 点通道按钮强制高电平 | 万用表测端子电压 |
| AQ | 无需操作，PLC 自动出电流 | 第 1 路 4 mA … 第 8 路 11 mA，第 9 路再回 4 mA |

每类 IO 预留 20 个模块槽，勾选实际模块并填起始地址即可换柜，不必改 PLC 程序。

## 新笔记本：安装并运行

质检笔记本不需要安装 TIA Portal、WinCC 或数据库。柜配置存在本仓库 configs/*.json。

### 需要安装的软件

| 软件 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Windows | 10 / 11（64 位） | 操作系统 |
| Python | 3.10 或更高（建议 3.11 / 3.12） | 运行 Web 后端 |
| 浏览器 | Chrome 或 Edge | 通检界面 |

- 打开 https://www.python.org/downloads/ 下载 Windows 安装包。

- 安装时必须勾选 Add python.exe to PATH，再点 Install Now。

- 装完后打开「命令提示符」或 PowerShell，输入 python --version，应看到 Python 3.10 或更高。若提示找不到命令，把 Python 重装一遍并勾选 PATH。

### 拿到本项目

任选一种：

- 把整个 checkPLC 文件夹拷到笔记本（例如 D:\checkPLC），不要只拷里面某几个文件。

后面步骤都在项目根目录执行（能看到 setup.bat、run.bat 的那一层）。

### 首次安装（只做一次）

- 双击 setup.bat。

- 等待创建虚拟环境 .venv 并安装依赖（首次约 1～3 分钟）。

- 若询问是否生成语音词片，一般回车跳过即可（仓库已带 mp3）。

- 看到 Setup complete! 即成功。

若双击被 Windows 拦截：点「更多信息」→「仍要运行」。setup.bat 会自动用 Bypass 策略调用 PowerShell，一般不必改系统执行策略。

PowerShell 里手动安装时，必须加 .\ 前缀：

cd D:\checkPLC
.\scripts\setup.ps1

### 每次通检：启动

- 双击 run.bat。

- 会弹出黑色命令行窗口，并自动打开浏览器。

- 若没自动打开，手动访问：http://127.0.0.1:8000

- 右上角应显示「未连接」。顶栏有：连接 / 配置 / DI / AI / DQ / AQ。

不要关掉那个黑色窗口，关掉等于停止服务。要停止时：在窗口里按 Ctrl+C，或直接关闭窗口。

### 第一次验证（无需 PLC，约 3 分钟）

用来确认本机安装成功、界面和语音可用。

- 打开浏览器后，先随便点一下页面（浏览器默认禁止自动出声）。

- 连接页：保持勾选「Mock 模式」→ 点 连接。右上角变为「已连接 (Mock)」。

- 配置页：在列表里点 example_cabinet（或双击）→ 点 加载 → 再点 保存并下发。

- DI 页：点 模拟通道1 上升沿。应出现大字通道号，并听到语音。

- AI 页：点 模拟通道1 ≈5mA，应显示毫安并播报。

以上都正常，说明本机已可使用。下一步按「界面怎么用」做真柜通检，或继续用 Mock 熟悉各页。

### 安装或启动失败时

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| Python not found / 3.10+ required | 重装 Python 3.10+，勾选 Add to PATH，新开一个命令行再试 |
| ERROR: .venv not found | 先双击 setup.bat，再双击 run.bat |
| 浏览器打不开或页面空白 | 看黑色窗口是否还在跑；手动打开 http://127.0.0.1:8000 |
| 端口被占用 | 关掉其它占用 8000 的程序，或关掉上一次没关干净的 run.bat 窗口后再启动 |
| 提示 snap7 未就绪 | Mock 仍可用；真机通检需 setup.bat 成功装上 python-snap7 |
| 没有声音 | 先点击页面任意处；检查系统音量；连接页可把语音速度调到 1× |

## 界面怎么用

启动后按顶栏从左到右操作。真机通检建议顺序：连接 → 配置 → DI → AI → DQ → AQ。

### 1. 连接

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| Mock 模式 | 勾选：不连真实 PLC，用页面上的「模拟」按钮练手。取消：连现场 CPU。 |
| IP | CPU 的 IPv4，例如 192.168.0.1。须与笔记本同一网段。 |
| 机架 / 槽位 | S7-1200/1500 一般是机架 0、槽位 1。 |
| 配置 DB / 运行 DB | 默认 810 / 811（减少与对方工程 DB10/DB11 冲突），须与 TIA 里通检 DB 编号一致。 |
| 语音速度 | 1×～2×。新的播报会打断旧的，不排队。 |

点 连接。成功后右上角为「已连接」或「已连接 (Mock)」。点 断开 会清掉 DQ 强制再断开。

真机必做： 在 TIA 的 CPU 属性 → 保护与安全 → 连接机制，勾选 允许来自远程对象的 PUT/GET 通信，并重新下载。S7-1200 不勾选会报 0x81/0x04，Web 读不到过程映像。若勾选框是灰色，先把访问级别从「完全保护」改掉。

连真实 PLC 失败时，常见原因见下文「连接真实 PLC」。

### 2. 配置

告诉程序这台柜子有哪些模块、过程映像从哪个字节开始。每类最多 20 槽，只勾选实际存在的模块。

- 在「已保存的配置」里单击选中，再点 加载（或双击直接加载）。

- 用「DI 槽 / DQ 槽 / AI 槽 / AQ 槽」切换编辑哪一类。

- 每个槽勾选左侧 启用，填写：

| 字段 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 方便辨认，可空 | DI16_本机 |
| 起始字节 | TIA 自动分配的过程映像字节，不要改硬件地址 | %I0.0 → 0；%IW64 → 64 |
| 通道数 | 该模块点数 | DI/DQ 常见 8/16/32；AI/AQ 常见 4/8 |
| Raw满 / 下限mA / 上限mA | 仅 AI/AQ | 默认 0～27648 对应 4～20 mA |

- 下方「IO 地址一览」会按起始字节 + 通道推出地址范围，请与 TIA 设备视图对照。

- 在「配置名」里起名（如 用户A_标准柜）→ 点 保存并下发。

  - 会写入 configs/用户A_标准柜.json。

  - 若当前已连接 PLC，同时把配置下发到 DB810。

  - 未连接时只保存到本机，连上后再保存一次即可下发。

下次测同类型柜子：加载已有配置，通常只改连接页的 IP。点 刷新列表 可重新扫描 configs 目录。

没有现成 JSON 时：可从空白槽位手工填，或在本页点 从已打开的 Portal 导出（须先打开 TIA 工程）。

### 3. DI（数字量输入）

- 先完成连接，并已加载、保存过带启用 DI 槽的配置。

- 给对应端子加 24V。

- 页面大字显示该模块内通道号（1…N，不跨模块累加），并语音播报。

- 「通道一览」里可看每个点的地址和当前状态。

Mock：点 模拟通道1 上升沿。真机连接时该按钮不可用。

### 4. AI（模拟量输入）

- 连接后程序会记一版空载初始值（没接信号笔时的读数）。

- 用信号发生器/电流笔给该通道加电流。

- 满足下面条件才播报，避免拔笔回落、抖动误报：

  - 相对空载有明显变化（约 10%）

  - 数值稳定约 0.3 秒

  - 两次播报间隔至少 1 秒

  - 回到接近空载（拔笔）不再播

- 语音类似「通道一，四毫安」。超过 24 mA 会播「超出二十四毫安」。

Mock：点 模拟通道1 ≈5mA。

### 5. DQ（数字量输出）

- 左侧列表选中要测的 DQ 模块。

- 点击 1～32 通道按钮：该点强制为高电平，按钮变绿，并播报通道号。

- 用万用表测对应端子是否有 24V。

- 复位本槽 / 全部复位 清掉强制。

真机必须已把通检程序（含 FC_IO_Apply、非优化的 DB810/DB811）下载到 CPU，并在对方已有的 OB1 里调用该 FC，否则按钮变绿但端子没电。Mock 下变绿即表示强制逻辑成功。

### 6. AQ（模拟量输出）

本页只监视，不用点按钮。PLC 按通道序号输出 4～11 mA 循环阶梯电流（第 1 路 4 mA，第 2 路 5 mA … 第 8 路 11 mA，第 9 路再从 4 mA 起）。用电流表测端子，对照表中的「设定 mA」。

同样需要已下载通检程序。

### 语音

- 播的是预录 mp3 词片；没有词片时回退浏览器 TTS。

- 通道号按模块内 1…N；大于 20 简化读音（21 →「二一」）。

- 第一次请先点击页面，否则浏览器会拦截声音。

- 顶栏 帮助 里有「通检流程 / 语音」等说明。

## 连接真实 PLC（现场通检）

不勾选 PUT/GET，真机一定连不上。
TIA → CPU 属性 → 保护与安全 → 连接机制 → 勾选 允许来自远程对象的 PUT/GET 通信 → 重新下载硬件+程序。
S7-1200 必做。未勾选时 Web 报 class=0x81, code=0x04。勾选框若是灰色：先把 访问级别 从「不能访问（完全保护）」改成「完全访问」或至少「读/HMI 访问」。

### 网络

- 笔记本网口与 PLC 同一网段（例如都是 192.168.0.x）。

- Windows 防火墙放行 TCP 102（S7 通信）。

- 连接页取消 Mock，填 CPU IP，机架 0、槽位 1，配置 DB 810、运行 DB 811，再点连接。

### PLC 侧（工程机上事先做好）

完整步骤见 docs/tia-import.md。摘要：

- 打开对方已组态好的工程（建议先复制一份通检用），不要改自动分配的硬件地址。

- 按 workspace/README_IMPORT.md 导入 UDT、DB810 / DB811、FC_IO_Apply.scl。

- 不要导入 Main.xml（仓库已删除）。在对方已有的 OB1 / Main 里加一次 FC_IO_Apply 调用。

- DB810 / DB811 取消「优化的块访问」。

- CPU 勾选 允许来自远程对象的 PUT/GET 通信（见上方），重新下载硬件 + 程序。

### Web 侧

- 连接页：取消 Mock，填 IP → 连接。

- 配置页：加载或填写本柜模块 → 保存并下发。

- 建议先只启用本机 DI 做通电确认，再逐步启用 AI / DQ / AQ。

- 按 DI → AI → DQ → AQ 逐通道检测。

### 通检结束后

下载用户正式程序，不要把通检 DB/SCL 带到出厂柜子上。

### 真机连不上时

| 报错 / 现象 | 常见原因 |
| --- | --- |
| class=0x81, code=0x04 或 PUT/GET | 未勾选 PUT/GET，或改完没重新下载 |
| Invalid address 0x05 | DB 仍是优化访问、块编号不是 810/811、或未下载到 CPU |
| 能连上但 DI 无反应 | 配置起始字节与 TIA 不一致，或该槽未勾选「启用」 |
| DQ 按钮绿、端子没电 | 未下载 FC_IO_Apply、未在现有 OB1 中调用，或 DB811 写失败 |

## 从 Portal 自动读取模块地址（可选）

免去在配置页手工抄地址。这是工程机上的步骤；质检笔记本只需拿到生成的 configs/柜名.json。

自动导出支持 TIA Portal V20 和 V21。

推荐：配置页按钮（不用命令行）

- 用 TIA Portal 打开目标工程，PLC 离线（同一 Portal 只开这一份工程）。

- 本机启动 checkPLC（run.bat），打开 配置 页。

- 把「配置名」改成柜子名字（不要用 example_cabinet）；连接页填好 PLC IP。

- 点 从已打开的 Portal 导出。工具会附加正在运行的 TIA，生成 configs/配置名.json 并自动加载。

- 对照下方「IO 地址一览」与 TIA 设备视图，确认后点 保存并下发。

工程机前置：TIA V20 或 V21（含 Openness）；当前 Windows 用户加入组 Siemens TIA Openness 后重新登录。不必用管理员运行 run.bat / PowerShell，但必须与打开 Portal 的是同一个 Windows 账户（一个普通用户、一个管理员时附加会失败）。首次导出若尚未编译过工具，需安装 .NET SDK，可能多等 1～3 分钟。

站名可空（空=导出整个工程）。只导出某一站时，在「站名」里填设备名，例如 S7-1200 station。

命令行备选（与按钮相同流程）：

REM 1) 已在 Portal 中打开工程，PLC 离线
cd tools\tia-openness-export
export.bat --out D:\Temp\柜A.aml

REM 2) 转成 Web 配置（在项目根目录）
cd ..\..
python scripts\aml_to_cabinet.py D:\Temp\柜A.aml -o configs\柜A.json --name 柜A --ip 192.168.0.1

Portal 没开时的备选（较慢）：指定 .ap20 / .ap21 文件（不是文件夹），并加 --new：

export.bat --project "D:\path\质检查线.ap21" --out D:\Temp\柜A.aml --new

只导出某一站：export.bat --device "S7-1200 station" --out D:\Temp\柜A.aml

更细的映射规则见 docs/tia-openness-export.md、tools/tia-openness-export/README.md。

无 Portal 时可用仓库示例验证转换脚本：

python scripts\aml_to_cabinet.py tools\tia-openness-export\samples\demo_cabinet.aml -o configs\demo_from_aml.json --name demo_from_aml

## 通检全流程（对照）

TIA 组态硬件 →（可选）配置页「从已打开的 Portal 导出」生成 JSON
       ↓
导入通检程序 → 允许 PUT/GET → 下载到 CPU
       ↓
笔记本：setup.bat（仅首次）→ run.bat → 浏览器
       ↓
连接（真机取消 Mock）→ 加载柜配置 → 保存并下发
       ↓
DI / AI（听语音）→ DQ（点按钮测端子）→ AQ（测阶梯电流）
       ↓
下载用户正式程序，恢复出厂状态

## 技术说明（可选阅读）

用户柜 CPU/IO  ←── S7 (snap7) ──→  Web 后端 (FastAPI)  ←── HTTP ──→  浏览器
                      ↑
              TIA 下载的通检 DB + SCL

- DI / AI：Web 周期读过程映像 I / IW，检测上升沿或电流变化后显示并播报。

- DQ：Web 写 DB_IO_Runtime 强制位 → PLC OB1 周期写到 Q。

- AQ：PLC 按通道输出 4～11 mA 循环，Web 只读监视。

| 组件 | 技术 |
| --- | --- |
| Web 后端 | Python 3.10+、FastAPI、uvicorn |
| PLC 通信 | python-snap7（S7，TCP 102） |
| 前端 | 原生 HTML / CSS / JavaScript |
| PLC 程序 | SCL；导入用 Openness XML（workspace/ 为 V20，V21 一般可导入） |

### 其它脚本

| 脚本 | 作用 |
| --- | --- |
| scripts/generate_wavs.py | 重新生成语音 mp3（需先 pip install edge-tts） |
| scripts/build_workspace_xml.py | 重新生成 workspace/ 下 UDT/DB 的 Openness XML（不生成 Main，避免覆盖对方 OB1） |

### 项目结构

checkPLC/
├── setup.bat / run.bat   # 一键安装、一键启动
├── configs/              # 每柜 JSON
├── docs/                 # 设计、TIA 导入、Openness 导出、更新说明
├── plc/                  # PLC 源程序（UDT / DB / SCL）
├── workspace/            # 可拖入 TIA 的 Openness XML
├── web/                  # FastAPI + 浏览器界面
├── tools/tia-openness-export/   # 从 Portal V20/V21 导出 AML
└── scripts/              # setup / run / AML 转换 / 语音

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| docs/更新说明.md | 版本升级记录 |
| docs/tia-import.md | 通检程序导入与 PUT/GET |
| docs/tia-openness-export.md | 从 Portal 导出地址 |
| docs/design.md | 架构与数据块布局 |
| plc/README.md | PLC 程序与字节偏移 |
| workspace/README_IMPORT.md | VCI 导入顺序 |

## 许可证

本项目为内部质检工具，版权归 ylicloud 所有。